## EAW
Datum:
Auftrags-Nr.:
Anlage:
Einsatzort:
Abruf: |  | 21571098
DLV: |  | 85065481
Position-Nr. | Menge | Beschreibung | Einheit | EP [EUR] | Summe
01. |  | Rahmenvertrag Prüfen/Messen nach DGUV V3
01.01. |  | Prüfung nach DGUV V3 / VDE | . | . | 61.73
01.01.0010. |  | Elektrische Zuleitungen für stationäre Anlagen und Betriebsmittel | St | 25.48 | 0
01.01.0020. |  | Steckdosenstromkreise 230 V | St | 5.28 | 0
01.01.0030. |  | Fehlerstromschutzschalter - Funktionsprüfung | St | 3.77 | 0
01.01.0040. |  | Fehlerstromschutzschalter - Messtechnisch | St | 9.33 | 0
01.01.0050. |  | FI/LS | St | 16.38 | 0
01.01.0060. |  | Lichtkreise in Höhe über 4 Meter | St | 29.12 | 0
01.01.0070. |  | Lichtkreise in Höhe unter 4 Meter | St | 25.48 | 0
01.01.0080. | 1 | Potentialausgleich | St | 16.38 | 16.38
01.01.0090. |  | Messung des Isolationswiderstands | St | 9.03 | 0
01.01.0100. |  | Messung eines Schutzleiterwiderstands unter 4 Meter | St | 6.68 | 0
01.01.0110. |  | Messung eines Schutzleiterwiderstands über 4 Meter | St | 9.03 | 0
01.01.0120. |  | Steckdosenstromkreise CEE 16 A - 125 A ohne RCD (FI) | St | 16.38 | 0
01.01.0130. |  | Steckdosenstromkreise CEE 16 A - 125 A mit RCD (FI) | St | 16.38 | 0
01.01.0140. |  | Steckdosenstromkreise CEE Kombination ohne RCD (FI) | St | 18.2 | 0
01.01.0150. |  | Steckdosenstromkreise CEE Kombination mit RCD (FI) | St | 18.2 | 0
01.01.0160. |  | Sicherheitsbeleuchtung (Haupt- u. Ersatznetz) | St | 12.8 | 0
01.01.0170. |  | Baustromverteiler | St | 87.05 | 0
01.01.0180. | 1 | Verteiler bis 20 Bauteile | St | 45.35 | 45.35
01.01.0190. |  | Verteiler bis 40 Bauteile | St | 69.1 | 0
01.01.0200. |  | Verteiler über 40 Bauteile | St | 86.2 | 0
01.01.0210. |  | Kraftverteiler | St | 59.6 | 0
01.01.0220. |  | Verlängerungsleitungen | St | 4.47 | 0
01.01.0230. |  | Verlängerungsleitungen, 3-Polig | St | 5.81 | 0
01.01.0240. |  | Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | St | 10.56 | 0
01.01.0250. |  | Ortsfeste elektrische Betriebsmittel | St | 21.84 | 0
01.01.0260. |  | Schaltschrank 1 | St | 72.8 | 0
01.01.0270. |  | Schaltschrank 2 | St | 111.02 | 0
01.01.0280. |  | jedes weitere Schaltschrankfeld 2 | St | 94.64 | 0
01.01.0290. |  | Schaltanlagenfeld 1 | St | 189.97 | 0
01.01.0300. |  | jedes weitere Schaltanlagenfeld 1 | St | 161.94 | 0
01.01.0310. |  | Server-Rack | St | 20.02 | 0
01.01.0320. |  | ULKG | St | 56.42 | 0
01.01.0330. |  | Schweißgeräte bis 32A | St | 78.8 | 0
01.01.0340. |  | Schweißgeräte bis 64A | St | 85 | 0
01.02. |  | E-Mobility | . | . | 0
01.02.0010. |  | AC-Wallbox / Ladestation mit 1 Ladepunkt | St | 54 | 0
01.02.0020. |  | AC- Wallbox / Ladestation mit 2 Ladepunkten | St | 69 | 0
01.02.0030. |  | Sichtprüfung + RCD Funktionstest einer Wallbox / Ladestation | St | 12 | 0
01.02.0040. |  | DC- Wallbox / Ladestation mit 1 Ladepunkt | St | 69 | 0
01.02.0050. |  | DC- Wallbox / Ladestation mit 2 Ladepunkten | St | 89 | 0
01.02.0060. |  | AC/DC Ladestation mit 2 Ladepunkten | St | 124 | 0
01.02.0070. |  | Mode 2 Ladekabel | St | 15.23 | 0
01.02.0080. |  | Mode 3 Ladekabel | St | 15.23 | 0
01.03. |  | Gastronomie | . | . | 0
01.03.0010. |  | Heißluftdämpfer, diverser Hersteller | St | 29.9 | 0
01.03.0020. |  | Fritteusen, diverser Hersteller | St | 29.9 | 0
01.03.0030. |  | Ceran-Kochfelder, diverser Hersteller | St | 29.9 | 0
01.03.0040. |  | Kochkessel, diverser Hersteller | St | 29.9 | 0
01.03.0050. |  | Kippbratpfannen | St | 29.9 | 0
01.03.0060. |  | Wärmeausgaben (Bain Maries) | St | 29.9 | 0
01.03.0070. |  | Kühl- und Tiefkühlschränke, diverser Hersteller | St | 29.9 | 0
01.03.0080. |  | Kühltresen, ortsfest | St | 17.86 | 0
01.03.0090. |  | Beleuchtung und Heizstrahler von Wärmeausgaben | St | 22.14 | 0
01.03.0100. |  | Geräte der Nahrungsmittelproduktion | St | 12.86 | 0
01.03.0110. |  | Sonstige Elektro-Geräte | St | 12.86 | 0
01.04. |  | Arbeiten ohne Festpreisbindung | . | . | 0
01.04.0010. |  | Helferstunde (H) | h | 32 | 0
01.04.0020. |  | Fachmonteurstunde (M) | h | 44 | 0
01.04.0030. |  | Obermonteurstunde (O) | h | 52 | 0
01.04.0040. |  | Helferstunde (H), Zuschlag Sonn- und Feiertage | h | 32 | 0
01.04.0050. |  | Fachmonteur (M), Zuschlag Sonn- und Feiertage | h | 44 | 0
01.04.0060. |  | Obermonteur (O), Zuschlag Sonn- und Feiertage | h | 52 | 0
01.04.0070. |  | Helfer (H), Zuschlag Nachtarbeit | h | 12.8 | 0
01.04.0080. |  | Fachmonteur (M), Zuschlag Nachtarbeit | h | 17.6 | 0
01.04.0090. |  | Obermonteur (O), Zuschlag Nachtarbeit | h | 20.8 | 0
01.05. |  | Arbeitsbühnen | . | . | 0
01.05.0010. |  | Scherenbühne über 4 Meter 8 Meter pro Tag | St | 200.97 | 0
01.05.0020. |  | Scherenbühne über 8 Meter 12 Meter pro Tag | St | 219.51 | 0
01.05.0030. |  | Teleskop Steiger über 4 Meter 8 Meter pro Tag | St | 226.65 | 0
01.05.0040. |  | Teleskop Steiger über 8 Meter 12 Meter pro Tag | St | 254.09 | 0
01.06. |  | Zusatzpositionen | . | . | 6.3584
01.06.0010. | 1.07 | Material | % | 0.12 | 0.1284
01.06.0020. | 1 | Fotografie | St | 6.23 | 6.23
01.06.0030. |  | Thermografie | St | 26.2 | 0
01.06.0040. |  | Belegungsplan | St | 27 | 0
01.06.0050. |  | Systempflege | h | 32 | 0
|  |  |  | Summe Pos: | 68.0884
lfd-Pos. | Menge | Materialaufmaß | Einheit | EP [EUR] | Kostenschätzung
EAW-Mat | 1 | Grundplaketten, Standardfolie | St | 0.89 | 0.89
EAW-Mat | 1 | Prüfplakette "Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3" | St | 0.18 | 0.18
EAW-Mat |  | Plakette 10mm nächste Prüfung | St | 0.24 | 0
EAW-Mat |  | KZM-Aufkleber | St | 0.54 | 0
EAW-Mat |  | Kabelprüfplakette, Nächste Prüfung, Vinylfolie, 100 x 25 mm | St | 0.39 | 0
EAW-Mat |  | Brother Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-231 | St | 11.31 | 0
|  |  |  | Summe Material: | 1.07
Bemerkung: |  |  |  | Auftragssumme: | 69.1584
Unterschrift Auftraggeber
Note on C12: Überprüfung der elektrischen Einspeisungen, ein- oder mehrphasig, für Anlagen und Betriebsmittel gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Die Überprüfung beinhaltet eine Sichtprüfung sowie den messtechnischen Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstand.
Note on C13: Überprüfung von Steckdosenstromkreisen gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Die Überprüfung umfasst eine Sichtprüfung auf elektrische und mechanische Ausführun sowie den messtechnischen Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstand.
Note on C14: Überprüfung der Fehlerstromschutzschalter gemäß DGUV V und VDE 0105-100. Durchführung einer Funktionsprüfung.
Note on C15: Überprüfung der Fehlerstromschutzschalter nach der DGU V3 und VDE 0105-100. Messtechnischer Nachweis von Auslösezeit, Auslösestrom und der Berührungsspannung.
Note on C16: Überprüfung eines Fehlerstrom-Schutzschalters gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Messtechnischer Nachweis von Auslösezeit, Auslösestrom, Berührungsspannung, Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstand.
Note on C17: Überprüfung eines Lichtkreises (Lichtkreis = Leitung) gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Durchführung einer Sicht- und Funktionsprüfung sowie messtechnischer Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstan in einer Höhe über 4 Meter.
Note on C18: Überprüfung eines Lichtkreises (Lichtkreis = Leitung) gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Durchführung einer Sicht- und Funktionsprüfung sowie messtechnischer Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstan in einer Höhe unter 4 Meter.
Note on C19: Überprüfung eines Potentialausgleiches an einer Anlage (z.B.: Haupterdungsschiene, Hauptpotentialausgleichsleiter, Rohrleitungssysteme, Hauptschutzleiter, Fundamenterder, Versorgungsanlagen, Metallkonstruktion). Die Überprüfung beinhaltet eine Sichtprüfung sowie den messtechnischen Nachweis.
Note on C20: Überprüfung des Isolationswiderstands an ein- oder mehrphasigen Leitungen gemäß der DGUV V3. (Messumfang für eine Leitung/Kabel)
Note on C21: Überprüfung des Schutzleiterwiderstands an ein- oder mehrphasigen Leitungen gemäß der DGUV V3 in einer Höhe unter 4 Meter.
Note on C22: Überprüfung des Schutzleiterwiderstands an ein- oder mehrphasigen Leitungen gemäß der DGUV V3 in einer Höhe über 4 Meter.
Note on C23: Überprüfung eines CEE-Steckdosenstromkreises gemäß DGU V3 und VDE 0105-100. Dies umfasst eine Sichtprüfung au elektrische und mechanische Ausführung, die Erprobung der Drehfelder und den messtechnischen Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstan an allen Potenzialen der Zuleitung (allpolig).
Note on C24: Überprüfung eines CEE-Steckdosenstromkreises gemäß DGU V3 und VDE 0105-100. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung auf elektrische und mechanische Ausführung, die Erprobung der Drehfelder und den messtechnischen Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz Netzimpedanz, Kurzschlussstrom, Isolationswiderstand sowie RCD-Messungen (Auslösezeit, Auslösestrom und Berührungsspannung) an allen Potenzialen der Zuleitung (allpolig).
Note on C25: Überprüfung einer CEE-Steckdosenkombination gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Dies umfasst eine Sichtprüfung au elektrische und mechanische Ausführung, die Erprobung der Drehfelder und den messtechnischen Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstan an allen Potenzialen der Zuleitung sowie an allen Abgängen der Kombination (allpolig).
Note on C26: Überprüfung einer CEE-Steckdosenkombination gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung auf elektrische und mechanische Ausführung, die Erprobung der Drehfelder und den messtechnischen Nachweis von Schutzleiterwiderstand, Schleifenimpedanz Netzimpedanz, Kurzschlussstrom, Isolationswiderstand sowie RCD-Messungen (Auslösezeit, Auslösestrom und Berührungsspannung) an allen Potenzialen der Zuleitung und an allen Abgängen der Kombination (allpolig).
Note on C27: Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß ASR A2.3 ASR A3.4. Dies beinhaltet die Überprüfung der Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0105-100, die Kontrolle der Schutzleiteranschlüsse, die Funktionsprüfung, die Überprüfung von Haupt- und Ersatznetz, die Sichtprüfun elektrischer Bauteile, der Verdrahtung, die Sichtprüfung mechanischer Bauteile, die Prüfung der Zeichnungsunterlagen, die Sichtprüfung der Beleuchtung nach Umschaltung auf Ersatznetz sowie die Dokumentatio der Anlagendaten im Protokoll.
Note on C28: Überprüfung von Baustromverteilern gemäß DGUV V3. Dies beinhaltet eine visuelle Inspektion sowie die messtechnische Prüfung des Isolationswiderstands, des Schutzleiterwiderstands, der Schleifenimpedanz, der Auslösezeit, der Berührungsspannung und des Auslösestroms. Ebenso werden alle Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz kontrolliert. Zusätzlich umfasst die Überprüfung einen messtechnischen Nachweis für den Potenzialausgleich un die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C29: Sicht- und Funktionsprüfung eines Verteilers inklusive Einspeisung und Abgänge bis zu 20 elektrische Bauteile gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Dies umfasst die Auswahl der Betriebsmittel, die Kennzeichnung der Stromkreise, Betriebsmittel und Bauteile, die Prüfung auf Schutz vor direktem Berühren, sowie die Dokumentation. Es erfolgt auch die Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C30: Sicht- und Funktionsprüfung eines Verteilers inklusive Einspeisung und Abgänge bis zu 40 elektrische Bauteile gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Dies umfasst die Auswahl der Betriebsmittel, die Kennzeichnung der Stromkreise, Betriebsmittel und Bauteile, die Prüfung auf Schutz vor direktem Berühren, sowie die Dokumentation. Es erfolgt auch die Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C31: Sicht- und Funktionsprüfung eines Verteilers inklusive Einspeisung und Abgänge über 40 elektrische Bauteile gemäß DGUV V3 und VDE 0105-100. Dies umfasst die Auswahl der Betriebsmittel, die Kennzeichnung der Stromkreise, Betriebsmittel und Bauteile, die Prüfung auf Schutz vor direktem Berühren, sowie die Dokumentation. Es erfolgt auch die Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C32: Sicht- und Funktionsprüfung eines Kraftverteilers inklusive Einspeisung und Abgänge gemäß VDE 0105-100 und DGUV V3. Es erfolgt eine Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C33: Überprüfung von Verlängerungsleitungen gemäß DGUV V3 und VDE 0702. Sichtprüfung und messtechnischer Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C34: Überprüfung von Verlängerungsleitungen gemäß DGUV V3 und VDE 0702. Sichtprüfung und messtechnischer Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C35: Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln gemäß DGUV V3 und VDE 0702 (z.B. Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc.). Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung und den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C36: Überprüfung von ortsfesten elektrischen Betriebsmittel (z.B. Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Schleifbock, Standbohrmaschine, etc.) gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung und den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C37: Sicht- und Funktionsprüfung eines Schaltschrankes bis 1000x1000mm inkl. Einspeisung und Abgänge nach der VDE 0105-100 und DGUV V3. Reinigung eines Schaltschranks, Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C38: Sicht- und Funktionsprüfung eines Schaltschrankes bis 600x2000mm inkl. Einspeisung und Abgänge nach der VDE 0105-100 und DGUV V3. Reinigung eines Schaltschranks, Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C39: Prüfung wie in Position 01.01.0230 beschrieben, an einem weiteren, mit Position 01.01.240 zusammenhängenden, Schaltschrankfeldes mit den Maßen bis 600x2000mm. Reinigung eines Schaltschranks, Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C40: Sicht- und Funktionsprüfung eines Schaltanlagenfeldes bis 600x2000mm inkl. Einspeisung und Abgänge nach der VDE 0105-100 und DGUV V3. Reinigung eines Schaltanlagenfeldes, Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C41: Prüfung wie in Position 01.01.0250 beschrieben, an einem weiteren, mit Position 01.01.0260 zusammenhängenden, Schaltschrankfeldes mit den Maßen bis 600x2000mm. Reinigung eines Schaltanlagenfeldes, Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Inklusive messtechnischem Nachweis für den Potenzialausgleich und die Durchgängigkeit des Schutzleiters.
Note on C42: Überprüfung eines Server-Racks nach VDE 0105-100 und DGUV V3 inkl. messtechnischen Nachweis des Schutzleiterwiderstandes.
Note on C43: Sicht- und Funktionsprüfung an einem Umluftkühlgerät (z.B. Alko) inkl. Einspeisung und Verbraucher nach der VDE 0113- 1 und DGUV V3. Reinigung eines Umluftkühlgerätes, Kontrolle aller Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz.
Note on C44: Prüfung von Schweißgeräten nach DIN VDE 0544-4. Funktionsprüfung, Ein/Aus-Schalteinrichtung für den Netzanschluss, Spannungsminderungseinrichtung, Gas-Magnetventil, Melde- und Kontrollleuchten. Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Berührungsstrom des Schweißstromkreises, Berührungsstrom für den Normalbetrieb und des Schutzleiterstroms, Leerlaufspannung und Funktionsprüfung.
Note on C45: Prüfung von Schweißgeräten nach DIN VDE 0544-4. Funktionsprüfung, Ein/Aus-Schalteinrichtung für den Netzanschluss, Spannungsminderungseinrichtung, Gas-Magnetventil, Melde- und Kontrollleuchten. Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Berührungsstrom des Schweißstromkreises, Berührungsstrom für den Normalbetrieb und des Schutzleiterstroms, Leerlaufspannung und Funktionsprüfung.
Note on C47: Besichtigung, Erprobung und Messung der Ladestation gemäß DIN VDE 0122-1 (IEC 61851-1) sowie den Herstellervorgaben. Durchführung eines Funktionstests der Anzeigeleuchten und der Ladekabelhalterungen. Authentifizierung an der Ladestation mittels RFID oder vergleichbarem Verfahren. Überprüfung der Ladezustände durch Funktionsprüfung. Kontrolle sämtlicher Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Reinigung der Ladesäule innen und außen, einschließlic Displayreinigung.
Note on C48: Besichtigung, Erprobung und Messung der Ladestation gemäß DIN VDE 0122-1 (IEC 61851-1) sowie den Herstellervorgaben. Durchführung eines Funktionstests der Anzeigeleuchten und der Ladekabelhalterungen. Authentifizierung an der Ladestation mittels RFID oder vergleichbarem Verfahren. Überprüfung der Ladezustände durch Funktionsprüfung. Kontrolle sämtlicher Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Reinigung der Ladesäule innen und außen, einschließlic Displayreinigung.
Note on C49: Sichtprüfung des Gehäuses. Auslösen des RCD (Fehlerstromschutzschalters) mithilfe der Prüftaste an bis zu zwei Ladepunkten.
Note on C50: Besichtigung, Erprobung und Messung der Ladestation gemäß DIN VDE 0122-1 (IEC 61851-1) sowie den Herstellervorgaben. Durchführung eines Funktionstests der Anzeigeleuchten und der Ladekabelhalterungen. Authentifizierung an der Ladestation mittels RFID oder vergleichbarem Verfahren. Überprüfung der Ladezustände durch Funktionsprüfung. Kontrolle sämtlicher Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Reinigung der Ladesäule innen und außen, einschließlic Displayreinigung.
Note on C51: Besichtigung, Erprobung und Messung der Ladestation gemäß DIN VDE 0122-1 (IEC 61851-1) sowie den Herstellervorgaben. Durchführung eines Funktionstests der Anzeigeleuchten und der Ladekabelhalterungen. Authentifizierung an der Ladestation mittels RFID oder vergleichbarem Verfahren. Überprüfung der Ladezustände durch Funktionsprüfung. Kontrolle sämtlicher Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Reinigung der Ladesäule innen und außen, einschließlic Displayreinigung.
Note on C52: Besichtigung, Erprobung und Messung der Ladestation gemäß DIN VDE 0122-1 (IEC 61851-1) sowie den Herstellervorgaben. Durchführung eines Funktionstests der Anzeigeleuchten und der Ladekabelhalterungen. Authentifizierung an der Ladestation mittels RFID oder vergleichbarem Verfahren. Überprüfung der Ladezustände durch Funktionsprüfung. Kontrolle sämtlicher Schraubverbindungen und Klemmstellen auf festen mechanischen Sitz. Reinigung der Ladesäule innen und außen, einschließlic Displayreinigung.
Note on C53: Prüfanweisung nach Herstellervorgaben ausführen. Sichtprüfung, Erproben, Messen nach VDE 0702 (DIN EN 50699, IEC 62955, IEC 62752). Nachweis Isolationswiderstand aller Leiter auf Primär- und Sekundärseite, Nachweis des RCD, Berührungsspannung, Auslösezeit, Auslösestrom, Nachweis des RCMA/RCMB Differenzstroms. Unterbrechungsprüfung der Leiter. Vertauschung Prüfung L-PE. Prüfung von Fremdspannung auf PE. Simulation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0122-1.
Note on C54: Prüfanweisung nach Herstellervorgaben ausführen. Sichtprüfung, Erproben, Messen nach VDE 0702 (DIN EN 50699, IEC 62955, IEC 62752). Nachweis Isolationswiderstand aller Leiter auf Primär- und Sekundärseite, Nachweis des RCD, Berührungsspannung, Auslösezeit, Auslösestrom, Nachweis des RCMA/RCMB Differenzstroms . Unterbrechungsprüfung der Leiter. Vertauschung Prüfung L-PE. Prüfung von Fremdspannung auf PE. Simulation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0122-1.
Note on C56: Überprüfung von Heißluftdämpfer diverser Hersteller gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C57: Überprüfung von Fritteusen diverser Hersteller gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C58: Überprüfung von Fritteusen diverser Hersteller gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C59: Überprüfung von Kochkessel diverser Hersteller gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C60: Überprüfung von Kochkessel diverser Hersteller gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C61: Überprüfung von Wärmeausgaben (Bain Maries) gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung und den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C62: Überprüfung von Kühl- und Tiefkühlschränke diverser Hersteller gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung und den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C63: Überprüfung von Kühltresen, ortsfest gemäß DGUV V3, VD 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung und den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C64: Überprüfung von Beleuchtung und Heizstrahler von Wärmeausgaben gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung und den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C65: Überprüfung von Geräte der Nahrungsmittelproduktion gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C66: Überprüfung von ortsfesten elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV V3, VDE 0105-100 bzw. VDE 0701-0702. Dies beinhaltet eine Sichtprüfung, eine Funktionsprüfung un den messtechnischen Nachweis von Isolationswiderstand und Schutzleiterwiderstand.
Note on C68: Verrechnungssatz, Helfer, pro Stunde. Im folgenden Zeitraum: Tage: Montag - Samstag Zeit: 06:00 - 20:00 Uhr
Note on C69: Verrechnungssatz, Fachmonteur, pro Stunde. Im folgenden Zeitraum: Tage: Montag - Samstag Zeit: 06:00 - 20:00 Uhr
Note on C70: Verrechnungssatz, Obermonteur, pro Stunde. Im folgenden Zeitraum: Tage: Montag - Samstag Zeit: 06:00 - 20:00 Uhr
Note on C71: Gemäß der oben genannten Spezifikation im folgenden Zeitraum: Tage: Sonn- und Feiertage Zeit: 06:00 - 20:00 Uhr
Note on C72: Gemäß der oben genannten Spezifikation im folgenden Zeitraum: Tage: Sonn- und Feiertage Zeit: 06:00 - 20:00 Uhr
Note on C73: Gemäß der oben genannten Spezifikation im folgenden Zeitraum: Tage: Sonn- und Feiertage Zeit: 06:00 - 20:00 Uhr
Note on C74: Gemäß der oben genannten Spezifikation im folgenden Zeitraum: Tage: Sonn- und Feiertage Zeit: 20:00 - 06:00 Uhr
Note on C75: Gemäß der oben genannten Spezifikation im folgenden Zeitraum: Tage: Sonn- und Feiertage Zeit: 20:00 - 06:00 Uhr
Note on C76: Gemäß der oben genannten Spezifikation im folgenden Zeitraum: Tage: Sonn- und Feiertage Zeit: 20:00 - 06:00 Uhr
Note on C78: Verrechnungssatz für Scherenarbeitsbühnen über 4 Meter bis 8 Meter, ausschließlich Fahrzeugkosten, mit Sicherungsposten pro Tag/netto.
Note on C79: Verrechnungssatz für Scherenarbeitsbühnen über 8 Meter bis 12 Meter, ausschließlich Fahrzeugkosten, mit Sicherungsposten pro Tag/netto.
Note on C80: Verrechnungssatz für Teleskop über 4 Meter bis 8 Meter ausschließlich Fahrzeugkosten, mit Sicherungsposten pr Tag/netto.
Note on C81: Verrechnungssatz für Teleskop über 8 Meter bis 12 Meter, ausschließlich Fahrzeugkosten, mit Sicherungsposten pro Tag/netto.
Note on C83: Zuschlag in % für die Anlieferung und Beistellung von Material.
Note on C84: Fotografie Aufnahme an elektrischen Anlagen zur Dokumentation des Ist- Zustandes inklusive der digitalen Bearbeitung der Fotos und Protokollierung, 1 bis 10 Fotos.
Note on C85: Thermografieaufnahme einer elektrischen Anlage inklusive Prüfbericht.
Note on C86: Erstellung eines Belegungsplans inklusive Stromkreisbezeichnung, Klemmbezeichnung und Zielbezeichnung. Dies beinhaltet den Ausdruck des Plans und dessen Anbringung im Verteiler.
Note on C87: Pflegen eines Datensatzes in ein VW-System inklusive Erfassung der notwendigen Auftragsdaten (z.B. MAXIMO, IZYTRONIC).

## Tabelle1
Kurztext | Katalog EP | Name | Menge | Lagerwert | Lagerort
Brother Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-651 | 15.76 | SO2802755 | -5 | -78.8 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Brother Schriftbandkassette BF.weiß/DF.schwarz TZe-231 | 11.31 | SO2802726 | 0 | 0 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Prüfplakette ASR A3 D=30mm | 0.64 | bre2638-30F | 1206 | 771.62 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Grundplaketten, Standardfolie | 0.87 | bre2216B | 2343 | 2028.1 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Plakette 10mm nächste Prüfung | 0.24 | bre10mm | 7087 | 1700.88 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Prüfplakette "Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3" Material: Standardfolie Format: d = 30 mm | 0.14 | 2083-30F19 | -18 | -2.55 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Prüfplakette individuell Nächste Batteriewartung und DGUV V3 Prüfung | 0.72 | bre2638-30FB | 566 | 408.78 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Kabelprüfplakette, Nächste Prüfung, 2021, Folie | 0.25 | BreK219A21 | -150 | -37.41 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin - DGUV Vorschrift 3, Standardfolie | 0.12 | Bre1968-R30F25 | 4612 | 569.58 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Kabelprüfplakette, Nächste Prüfung, Vinylfolie, 100 x 25 mm | 0.39 | BreK2195A25 | 1951 | 757.72 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Prüfplakette, Defekt - Keine weitere Benutzung!, Standardfolie, Ø 30 mm, Heft | 0.19 | bre2119-30F | 0 | 0 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
KZM-Aufkleber | 0.54 | Bre7015FS | 1000 | 542.2 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Brother Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-641 | 13.57 | SO2802754 | 0 | 0 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Brother Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TZe-C31 | 12.9 | SO2803235 | 0 | 0 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen
Kabelprüfplakette, Nächste Prüfung, Vinylfolie, 50 x 20 mm | 0.39 | BreK2195B25 | 3768 | 1463.4 | Willmes Instandhaltung -> Plaketten Messen