## Vorlage
|  |  | Prüfung stationärer Anlagen, Prüfprotokoll VDE 0100 | [14 empty] | Nr.: | EDB101120250925 | [8 empty] | Blatt : |  | 1 | von | 3
Auftraggeber : | [8 empty] | Auftrag Nr.: |  |  | A5937814 |  |  |  |  | Kunden Nr.: |  |  | 1406 |  |  |  | Auftragnehmer:
Ort: |  |  | Volkswagen AG, Werk Wolfsburg | [13 empty] | Firma: |  | EAW Wolfsburg
|  |  | Berliner Ring 2, 38436 Wolfsburg | [15 empty] | Dieselstraße 27, 38446 Wolfsburg
Anlage: |  |  | LV-UM-Mb-55 | [13 empty] | Ort: | Halle 3, Feld Mb55 | [11 empty] | INV: | E03150AP17000000226
Prüfen nach: |  |  |  | DIN VDE 0100 Gruppe 700 | [5 empty] | o | DIN VDE 0100-0600 |  |  |  |  | o | DIN VDE 0105-0100 |  |  |  | þ | Anlage Blatt |  |  |  | DGUV V3 |  |  |  | þ |  | /
Neuanlage |  |  |  | o |  |  |  | Erweiterung |  | o |  |  |  |  | Änderung |  | o |  |  |  | Instandsetzung |  |  |  |  | o |  |  |  | Wiederholungsprüfung | [5 empty] | þ
Netz: |  |  | 230 | / | 400 | V | [8 empty] | Netzform |  |  | TN-C | o |  |  | TN-S | þ |  |  | TN-C-S |  |  | o |  | TT | o |  |  | IT | o
Netzbetreiber
Besichtigung | [8 empty] | i.O. | n.i.O. | [9 empty] | i.O. | n.i.O. | [12 empty] | i.O. | n.i.O.
Auswahl der Betriebsmittel | [8 empty] | þ | o | Kennzeichnung N- und PE-Leiter | [8 empty] | þ | o | zus. örtl. Potentialausgleich | [11 empty] | o | o
Trenn- und Schaltgeräte | [8 empty] | þ | o | Leiterverbindungen | [8 empty] | þ | o | Dokumentation | [11 empty] | þ | o
Brandabschottungen | [8 empty] | o | o | Schutz- und Überwachungseinrichtungen | [8 empty] | þ | o | Reinigung des Schaltschranks | [11 empty] | þ | o
Gebäudesystemtechnik | [8 empty] | o | o | Basisschutz, Schutz gegen direkt. Berühren | [8 empty] | þ | o | [12 empty] | o | o
Kabel, Leitungen, Stromschienen | [8 empty] | þ | o | Zugänglichkeit | [8 empty] | þ | o | [12 empty] | o | o
Kennz., Stromkr., Betriebsmittel | [8 empty] | þ | o | Schutzpotentialausgleich | [8 empty] | þ | o | siehe Ergänzungsblätter | [11 empty] | o
Erproben | [10 empty] | Funktion der Schutz-, Sicherheits- und | [10 empty] | Rechtsdrehfelder der
Funktionsprüfung der Anlage | [8 empty] | þ | o | Überwachungseinrichtungen | [8 empty] | o | o | Drehstromsteckdose | [11 empty] | o | o
RCD-Schutzschalter | [8 empty] | o | o | Drehrichtung der Motoren | [8 empty] | o | o | Gebäudesystemtechnik | [11 empty] | o | o
Schraubverb. U. Klemmstellen auf festen Sitz | [8 empty] | þ | o
Messen
Durchgängigkeit des Potentialausgleich (≤ 0,1Ω nachgewiesen) | [13 empty] | þ
Fundamenterder | [6 empty] | o | Hauptwasserleitung |  |  |  |  | o | Heizungsanlage |  |  |  |  | o | EDV-Anlage | [7 empty] | o
Haupterdungsschiene | [6 empty] | o | Hauptschutzleiter |  |  |  |  | o | Klimaanlage |  |  |  |  | o | Telefonanlage | [7 empty] | o | Gebäudekonstruktion | [6 empty] | þ
Wasserzwischenzähler | [6 empty] | o | Gasinnenleitung |  |  |  |  | o | Aufzugsanlage |  |  |  |  | o | Blitzschutzanlage | [7 empty] | o | [7 empty] | o
Verwendete Messgeräte | [10 empty] | Fabrikat: |  |  | Metrel EurotestXC |  |  |  |  | Nächste Kalibrierung: |  |  |  | 2026-07-01
nach DIN VDE 0413 | [10 empty] | Typ: |  |  | Mi3152 |  |  |  |  | Ident-Nr.: |  | 15150101
Prüfungsergebnis: | [5 empty] | keine Mängel festgestellt |  |  |  |  | þ | [5 empty] | Prüfplakette angebracht: | [8 empty] | ja | ja | þ | nächster Prüfungstermin: | [5 empty] | 2028-02-01
[6 empty] | Mängel festgestellt |  |  |  |  | o | [14 empty] | nein | nein | o | gemäß Gefährdungsbereich
Bemerkung:
PR800(Modifiziert V1) - PWW-F/1 | [21 empty] | Bitte in Druckbuchstaben und nicht!! mit Bleistift ausfüllen
Zu Prüfprotokoll Nr.: | [6 empty] | EDB101120250925 | [21 empty] | Blatt : |  | 2 | von | 3
Messen |  |  |  |  | Stromkreisverteiler Nr.: |  |  |  | LV-UM-Mb-55 | [9 empty] | Einspeisung: |  |  | KV-Ma47/F6; ENKV-La37/F12
|  | Stromkreis | [5 empty] | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Un | fn | Überstrom-Schutzeinrichtung | [6 empty] | Riso (MΩ) |  | Schutz- leiter- wider-stand | GEWISS RCD | Fehlerstrom-Schutzeinrichtung | [9 empty] | Diff.- strom
Pos.Nr. | Nr. | Zielbezeichnung | [5 empty] | Typ | Leiter |  |  |  | (V) | (Hz) | Art | In |  | ZS(Ω) | ZN(Ω) | Ik (kA) |  | o | o |  |  | IN/ | In | I∆n | Imess |  | Auslöse- |  | UL≤50V
[9 empty] | An- zahl |  | Quer- schnitt | [10 empty] | ohne Ver- | mit Ver- |  |  | Art | (mA) |  | (mA) |  | Zeit
[15 empty] | Charak- | (A) |  | L-PE | L-N | L-PE |  | braucher | braucher | RPE |  | (A) |  | (mA) | <In |  | tA |  | Umess |  |  | in
[11 empty] | (mm²) |  |  |  | teristik | [8 empty] | max. <1Ω | [6 empty] | (ms) |  |  | ( V ) |  | mA
| F5 | Einspeisung AN L1 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 16 |  | 227 | 50 | gG D02 | 63 |  | 0.33 | 0.42 | 0.691 |  | >999 |  |  | o
01.01.0010. | F5 | Einspeisung AN L2 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 16 |  | 228 | 50 | gG D02 | 63 |  | 0.37 | 0.39 | 0.621 |  | >999 |  | 0.12 | o
| F5 | Einspeisung AN L3 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 16 |  | 227 | 50 | gG D02 | 63 |  | 0.35 | 0.4 | 0.653 |  | >999 |  |  | o
| AF2 | Einspeisung EN L1 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 10 |  | 220 | 50 | gG D02 | 50 |  | 0.54 | 0.73 | 0.404 |  | >999 |  |  | o
01.01.0010. | AF2 | Einspeisung EN L2 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 10 |  | 220 | 50 | gG D02 | 50 |  | 0.52 | 0.75 | 0.452 |  | >999 |  | 0.15 | o
| AF2 | Einspeisung EN L3 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 10 |  | 220 | 50 | gG D02 | 50 |  | 0.53 | 0.73 | 0.418 |  | >999 |  |  | o
| F01 | Hauptsicherung AN | [5 empty] | Intern | [6 empty] | gG D02 | 35 | [8 empty] | o
| F02 | Hauptsicherung AN | [5 empty] | Intern | [6 empty] | gG D02 | 35 | [8 empty] | o
| F03 | Hauptsicherung AN | [5 empty] | Intern | [6 empty] | gG D02 | 35 | [8 empty] | o
| F04 | Hauptsicherung EN | [5 empty] | Intern | [6 empty] | gG D02 | 35 | [8 empty] | o
| F05 | Hauptsicherung EN | [5 empty] | Intern | [6 empty] | gG D02 | 35 | [8 empty] | o
| F06 | Hauptsicherung EN | [5 empty] | Intern | [6 empty] | gG D02 | 35 | [8 empty] | o
| F07 | Meldeleuchte AN Ein | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F08 | Meldeleuchte EN Ein | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F09 | Phashenwächter | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F10 | Phashenwächter | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F11 | Phashenwächter | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F12 | Steuersicherung | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F13 | Steuersicherung | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
| F14 | Steuersicherung | [5 empty] | Intern | [6 empty] | LS-C | 6 | [8 empty] | o
o
o
Erdungswiderstand:RE Ω
Auftraggeber: | [18 empty] | Verantwortlicher Prüfer: |  |  |  |  | M.Hildermann
|  |  |  | Gemäß Übergabebericht elektrischer Anlage vollständig übernommen | [11 empty] | o |  |  |  | Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik | [14 empty] | þ
|  |  |  | Zustandsbericht erhalten | [11 empty] | o |  |  |  | Die elektrische Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik | [14 empty] | o
Ort: |  | Wolfsburg |  |  |  | Datum: |  |  |  | Unterschrift: | [8 empty] | Ort: |  | Wolfsburg |  | Datum: | 2025-11-10 |  |  |  | Unterschrift:
PR800(Modifiziert V1) - PWW-F/1 | [21 empty] | Bitte in Druckbuchstaben und nicht!! mit Bleistift ausfüllen
Zu Prüfprotokoll Nr.: | [6 empty] | EDB101120250925 | [21 empty] | Blatt : |  | 3 | von | 3
Messen |  |  |  |  | Stromkreisverteiler Nr.: |  |  |  | LV-UM-Mb-55 | [9 empty] | Einspeisung: |  |  | KV-Ma47/F6; ENKV-La37/F12
|  | Stromkreis | [5 empty] | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Un | fn | Überstrom-Schutzeinrichtung | [6 empty] | Riso (MΩ) |  | Schutz- leiter- wider-stand | GEWISS RCD | Fehlerstrom-Schutzeinrichtung | [9 empty] | Diff.- strom
Pos.Nr. | Nr. | Zielbezeichnung | [5 empty] | Typ | Leiter |  |  |  | (V) | (Hz) | Art | In |  | ZS(Ω) | ZN(Ω) | Ik (kA) |  | o | o |  |  | IN/ | In | I∆n | Imess |  | Auslöse- |  | UL≤50V
[9 empty] | An- zahl |  | Quer- schnitt | [10 empty] | ohne Ver- | mit Ver- |  |  | Art | (mA) |  | (mA) |  | Zeit
[15 empty] | Charak- | (A) |  | L-PE | L-N | L-PE |  | braucher | braucher | RPE |  | (A) |  | (mA) | <In |  | tA |  | Umess |  |  | in
[11 empty] | (mm²) |  |  |  | teristik | [8 empty] | max. <1Ω | [6 empty] | (ms) |  |  | ( V ) |  | mA
| F1 | Bel. Feld M49-58 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 229 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.58 | 0.61 | 0.423 |  |  | >200 |  | o
| F2 | Bel. Feld M49-58 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 230 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.62 | 0.69 | 0.393 |  |  | >200 | 0.3 | o
| F3 | Bel. Feld M49-58 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 229 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.6 | 0.66 | 0.39 |  |  | >200 |  | o
| F4 | Bel. Feld Mb50-56 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 227 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.6 | 0.63 | 0.379 |  |  | >200 |  | o
| F5 | Bel. Feld Mb50-56 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 229 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.62 | 0.67 | 0.388 |  |  | >200 | 0.3 | o
| F6 | Bel. Feld Mb50-56 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 228 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.61 | 0.64 | 0.386 |  |  | >200 |  | o
| F7 | Bel. Feld Mb57-60 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 227 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.56 | 0.59 | 0.427 |  |  | >200 |  | o
| F8 | Bel. Feld Mb57-60 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 228 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.55 | 0.57 | 0.425 |  |  | >200 | 0.4 | o
| F9 | Bel. Feld Mb57-60 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  | 228 | 50 | gG D01 | 10 |  | 0.57 | 0.59 | 0.415 |  |  | >200 |  | o
| F10 | LV-M48 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  |  |  | gG D01 | 10 | [8 empty] | o
| F11 | LV-M48 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  |  |  | gG D01 | 10 | [8 empty] | o
| F12 | LV-M48 | [5 empty] | NYM-J | 5 | x | 2.5 |  |  |  | gG D01 | 10 | [8 empty] | o
o
o
o
o
o
o
01.01.0080. | [24 empty] | o
01.01.0180. | [24 empty] | o
01.06.0020. | [24 empty] | o
o
Erdungswiderstand:RE Ω
Auftraggeber: | [18 empty] | Verantwortlicher Prüfer: |  |  |  |  | M.Hildermann
|  |  |  | Gemäß Übergabebericht elektrischer Anlage vollständig übernommen | [11 empty] | o |  |  |  | Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik | [14 empty] | þ
|  |  |  | Zustandsbericht erhalten | [11 empty] | o |  |  |  | Die elektrische Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik | [14 empty] | o
Ort: |  | Wolfsburg |  |  |  | Datum: |  |  |  | Unterschrift: | [8 empty] | Ort: |  | Wolfsburg |  | Datum: | 2025-11-10 |  |  |  | Unterschrift:
PR800(Modifiziert V1) - PWW-F/1 | [21 empty] | Bitte in Druckbuchstaben und nicht!! mit Bleistift ausfüllen
Bilder: